석면텍스 등(실내)해체작업 및 석면비산정도, 농도측정 점검(검측) 체크리스트

“체크리스트”란 관련 법령, 규정, 작업지침 등에서 정한 작업내용에 관한 세부사항을 기록 이행여부를 점검(검측)하는 것 을 말한다.

☐ 본 자료는 환경부고시 제2017-267호(시행 2018.1.15.)석면해체작업 감리인 기준 제3조(제3호. 제6호)규정에서 정한 업무수행 여부와

제8조(석면해체·제거작업 감리완료 보고)별지 제2호 서식에 대한입증과 제6호 감리업무 수행관련서류 제출하는데 목적으로 한다.

☐ 감리인(감리 원)이 석면해체업자가 석면해체작업의 작업 기준준수여부 전반에 대한 전, 중, 후 각 단계별로 시공 상황을 확인 점검(검측)              하는데 활용한다.

2018.

사	단	한 국 석 면 환 경 협 회
법	인
Korea Asbestos Environment Association
노동부⦁환경부 석면교육기관

편저자	한 기 채
연락처	010. 8820. 3377

편 저 자 프로필
	한 기 채
	연락처	010-8820-3377	E-메일	kichae60@hanmail.net
약력 및 연구사항
▶ (2007~현) (사)한국석면환경협회 호남본부장 ▶ (2006~현) 석면작업관련 일위대가 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 -. 석면해체⦁제거작업(실외, 실내, 코킹 재, 개스킷, 뿜칠 재(본 타일 포함), 방치폐기물 등)일위대가 편저 -. 석면조사 원가계산서 편저(석면안전관리 법 규제영향분석 적용) -. 석면비산정도⦁석면농도측정 원가계산서 편저(석면안전관리 법 규제영향분석적용)/ 석면건축물 실내공기 질 측정 원가계산서 편저 -. 석면감리(고급, 일반) 원가계산서 편저 ▶ (2006~현) 석면관련자료 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 ▶ (2007~현) 석면처리의 이론과 실무(작업방법 등)교재 편저 ▶ (2011~현) 석면관련 법령 및 판례요약 집 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 ▶ (2012~현) 석면작업 고급감리 ▶ (2015.01.~현) 이 에이치에스기술연구소(석면조사, 감리, 위험성평가 기관) 본부장 -주요 기타사항- ▶ (2017.11.08.) 경기도 교육청 및 산하 교육지원 청 소속 공무원(약300명) 학교석면 해체⦁제거공사 효율화 방안 교육 ▶ (2007.08.~2014.08) 석면교육기관 석면관련 강사 ▶ (2012.12.~2014.12) 한국석면조사연구원 고문 ▶ (2013.09) 한국농어촌 공사 전남지역본부 현장공감소장 석면해체관련교육 ▶ (2007.4~2011.4) 한국철도시설공단 녹색철도 자문위원 ▶ (2010) 한국농촌경제연구원 선임연구위원 이동필(전 농림축산부장관) 농어촌슬레이트지붕의 문제와 대책방향전문가 포럼 전문가 위촉 ▶ (2010) 한국건설기술연구원 석면작업표준품셈 제정 자문위원 ▶ (2003.5~2007.12)(사)한국석면환경협회 전문위원 -연구- ▶ 석면슬레이트 석면해체⦁제거공법 연구개발 (수직, 수평비계 및 안전방망 설치하지 않는 공법) (07.8 특허 등록) 약44% 원가 절감

석면텍스 등 해체·제거작업 및 석면비산정도, 농도측정 일일 점검(검측)체크리스트
용 역 명 :
건물 명	본관 동
검측 대상	[1층] 00실 / 1-1호 /
검측 일	2018년 월 일	검측 자	책임감리 원 0 0 0 (서명/인)
00기술연구소 주식회사

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
체크리스트 체크기호 범례 및 검측결과에 대한 조치사항							건물 명	00 동
기 호	결 과		감리 원 조치사항	감리 원 지시사항	감리 원 결과 확인 및 통보		체크범례	[O 적합] [△ 미비] [× 부적합] [- 해당 없음]
O	적 합		적합 통보	후속공정 진행 지시	-
△	미 비		구두지시 또는 시정지시서 발급	보완 후 보고할 것 지시	보완조치 했는지 결과 직접 확인, 작업진행여부 통보
×	부 적 합		작업 중지명령서 발급	개선계획수립 보고 및 재시공 후 보고할 것 지시	재시공완료 보고받은 후 결과 직접 확인, 작업진행여부통보
-	해당 없음		없음	없음	없음
검측 방법		연번	공 종	검측 사항		확인 내용 및 위치 등			검측결과
일일 통합		1	전날 측정한 비산 측정 결과 확인	작업시작 전 전날 측정한 모든 실(음압기배출구, 위생설비입구, 폐기물반출 구) 배출허용기준 준수여부		1층 : 00실, 00실,
				전날 측정한 부지경계 및 작업장주변 배출허용기준 준수여부		부지경계 또는 건축물 주변 경계지점, 작업장 주변
			전날 측정한 농도측정결과 확인	작업시작 전 전날측정한 각 실별 농도 측정결과 배출허용기준 준수여부		1층 : 00실, 00실,
		2	현장대리인 및 관리감독자	관리자(책임자)배치 및 상주여부		○ 관리자과정 교육을 이수한 자로 작업신고서에 현장 책임자로 선임된 자가 상주 했는가.
				관리감독자배치 업무수행 및 상주여부		○ 관리감독자 교육을 이수한자가 상주 작업지휘, 안전조치 등 법령 등에서 부여한 업무수행 했는가.
		3	안전교육 및 일지작성	작업 전 매일 안전교육실시 여부		○ 관리감독자가 작업 전 매일 아래 각호의 교육을 실시했는가. 1.물질안전보건자료(MSDS)에 관한사항 2. 작업수칙에 관한사항 3. 직업성 질병에 관한사항 4. 작업계획수립에 관한사항, - 작업의 절차와 방법 - 흩날림 방지 및 폐기방법 - 근로자 보호조치 5. 개인보호구에 관한사항<검사, 사용, 유지관리 등 방법 및 사용제한> 6. 추락방지 등 안전에 관한사항 7. 작업장 내 음식물섭취 금지 및 금연에 관한사항
				안전교육일지작성 현장비치여부		○ 안전교육 후 안전교육일지에 근로자 서명 받아 현장비치 했는가.
특기사항

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	검측 사항	확인 내용 및 위치 등	검측결과
일일 통합	4	개인보호구 지급, 지급대장작성, 개인보호구에 관한 교육 등	1회용 개인보호구 중 소모품 여유분 투입여부	○ 1회용으로 재사용이 금지된 개인보호구 중 투입인력 대비 지급 횟수 등 감안하고, 찢어지거나 훼손이 됐을 경우 바로 교체할 수 있도록 충분한 여유분 투입했는가.
			법 규격에 적합하면서 불 침투성 재질 등 지급 여부	○ 작업 전 (불 침투성 보호의, 장갑, 보호 장화), 반면 형 마스크, 특급필터, 안전모, 안전벨트 등 지급 했는가.
			개인보호구지급대장 작성 여부	○ 보호구명, 제조회사, 고유번호, 지급수량 등내용이 포함된 개인보호구 지급대장을 작성 근로자 서명 받아 현장비치 했는가.
			개인보호구 지급 후 교육여부	○ 관리감독자가 안전교육 후 개인보호구를 지급하고 아래 각호사항 을 교육 했는가. 1. 기밀검사방법 2. 보호구의 이상유 무 검사방법 3. 사용방법 4. 유지관리방법 5. 오염물 세척 및 제거방법 6. 보호구의 사용제한
	5	법령 및 석면조사요지게시	현장 내 비치 또는 게시 여부	○ 근로자가 보기 쉬운 장소에 비치하거나 게시했는가.
	6	안전보건표지 등	근로자의 안전의식 고취를 위해 현장 내 설치여부	○ 근로자가 보기 쉬운 장소에 보호의, 장갑, 장화, 마스크, 안전모, 안전벨트 등 착용에 관한 안전보건표지 설치했는가.
	7	물질안전보건자료 게시(석면)	현장 내 비치 또는 게시 여부	○ 근로자가 보기 쉬운 장소 비치하거나 게시 했는가.
	8	경고표지설치 및 출입금지조치	출입 통제를 위한 경고표지 설치 및 격리조치여부	○ 관계자 또는 개인보호구 착용 자 외는 작업장을 출입 못 하도록 출입구 입• 출구에 경고표지설치와 안전띠 등 사용 격리조치 했는가.
	9	석면작업장안내표지 설치	작업장 주변에 설치여부	○ 작업 대상 건축물 등 주변을 오가는 사람이 석면작업장 임을 알 수 있도록 주변에 설치했는가.
	10	휴게시설 설치	근로자 휴식장소 설치여부	○ 작업 근로자의 휴식이나 음식물 섭취 등을 위해 작업장소와 격리 된 곳에 설치했는가.
특기사항

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	검측 사항	확인 내용 및 위치 등	검측결과
일일 통합	11	포장재 투입	포장재 규격 적정여부	○ 포장 비닐시트 또는 비닐 백 두께가 0.15mm이상 투입했는가.
				○ 일정 량 만큼 포장된 폐기물 각 더미를 넣을 수 있는 용기 (1톤 마대 등) 투입했는가.
	12	밀폐 비닐시트 투입	밀폐 비닐시트 규격 적정여부	○ 바닥 밀폐용으로 두께가 0.15mm이상 비닐시트 투입했는가.
				○ 벽 밀폐용으로 두께가 0.08mm이상 비닐시트 투입했는가.
	13	장비 등 투입	【 음압 기 】 음압 기 투입대수 및 규격 적정여부	○ 당일 해체하는 작업장의 모든 실을 음압을 유지하면서 연속 작업을 할 수 있고, 청소까지 끝나 작업이 완료된 실은 즉시 측정기관이 음압유지 상태를 확인 적정한 경우 측정시작하고 농도 측정완료 시점까지 음압유지 상태를 확인 가능하도록 계속 가동할 수 있는 충분한 대수를 투입 했는가.
				○ 작업장 밀폐 공간 크기별로 음압을 유지할 수 있는 배기용량을 가진 음압 기를 투입했는가.
			【 위생설비 】 투입수량 적정여부	○ 탈의실⇨샤워실⇨갱의실⇨작업장 순서로 당일 해체하는 작업장 의 모든 실 입구에 설치 연속작업이 가능하도록 충분한 수량 투입했는가.
				○ 작업장 입구가 협소 3단계설치가 현실적으로 어려운 경우 개인 보호구 탈의전용(갱의실)을 모든 실 입구에 설치 연속작업이 가능하도록 충분한 수량 투입했는가.
			【 분무기 】 투입 대수 적정여부	○ 실별 해체작업이 연속적으로 이루어지면서 습윤 작업을 할 수 있고, 자재해체가 끝나 청소를 하여야 하는 실에 습윤 작업을 하는 등 연속작업이 가능하도록 충분한 대수 투입 했는가.
			【 공기 질 측정 펌프 】 투입 대수 적정여부	○ 석면해체작업이 완료된 실내부에서 측정하는 실내 농도측정과 작업 중 측정하는 비산정도 측정을 동시에 같이 연속적으로 측정할 수 있는 충분한 대수 투입 했는가.
특기사항

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	검측 사항	확인 내용 및 위치 등	검측결과
일일 통합	13	장비 등 투입	【 음압기록 장치 】 투입 대수 적정여부	○ 당일 해체하는 작업장의 모든 실에 대하여 음압기록 장치를 가동 –0.508mmH2O이하 음압을 유지 하고 있는지 확인 하면서 연속작업을 할 수 있고, 청소까지 끝나 작업이 완료된 실은 바로 측정기관이 기록 장치를 확인 음압유지상태가 적정하면 측정시작하고 농도 측정완료 시점까지 음압유지 상태를 확인 가능하도록 계속 가동할 수 있는 충분한 대수를 투입 했는가. ※ 이 경우는 발주자가 음압기록 장치를 가동음압 기록 지를 제출하도록 지시한 경우 또는 석면해체업자가 작업계획서상에 포함된 경우에 한한다.
			【 스모그테스트 튜브 】 투입 대수 적정여부	○ 당일 해체하는 작업장의 모든 실 밖 입구에 설치된 위생설비 입구에서 연기를 분무 연기흐름이 위생설비를 통과하여 내부로 들어가는지 여부를 확인하면서 연속작업을 할 수 있고, 청소까지 끝나 작업이 완료된 실은 바로 측정기관이 연기흐름을 확인 흐름이적정하면 측정시작하고 농도 측정완료 시점까지 음압 유지 상태를 확인 가능하도록 계속 분무할 수 있는 충분한 대수를 투입 했는가. ※ 이 경우는 발주자가 음압유지 확인방법으로 할 것을 지시한 경우 또는 석면해체업자가 작업계획서상에 포함된 경우에 한 한다.
	14	2차 오염에 의한 주변 환경관리	오염작업자 관리 적정여부	○ 작업장 내부에서 석면해체작업을 하는 작업자가 작업도중 이나 작업완료 후 오염된 개인보호구를 착용한 상태로 밖으로 나와 돌아다니는지 확인 했는가.
특기사항

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	검측 사항	확인 내용 및 위치 등								검측결과
일일 통합	15	폐기물 최종포장 및 고리(줄)장착	폐기물 포장 적정 여부	○ 작업장 내에서 폐기물을 일정량만큼 두께0.15mm이상 비닐시트 로 1겹 포장 했거나 비닐 백 등에 넣어1차 포장한 폐기물 각 더미를 임시보관 장소로 이동 1톤 마대 등 용기에 넣고 그 용기 외부를 두께0.15mm 이상 비닐시트 포장 밀봉했는가.
			연결고리(줄)장착여부	○ 폐기물 상⦁하차 시 포장재 등이 훼손 되지 않게 걸어서 들어 올릴 수 있는 연결고리(줄) 설치했는가.
	16	스티커 부착	석면함유 스티커 부착여부	○ 용기(1톤 마대)등에 넣어 최종 포장 밀봉된 폐기물 각 더미 표면에 석면함유 스티커 부착했는가.
	17	폐기물 임시보관	폐기물 임시 보관적정 여부	○ 임시보관 장소에 외부인이 출입을 못하도록 안전띠 등 사용 격리조치 했는가.
			보관 중 표지판 설치여부	○ 임시보관 장소에 폐기물종류, 보관량, 책임자연락처 등 기록 된 표지판 설치했는가.
	18	폐기물 반출 및 사진촬영	상차 적정 여부	○ 폐기물 포장재 등 훼손되지 않도록 연결고리(줄)를 걸어 상차 했는가.
			보관 전, 후 사진촬영여부	○ 반출하기 전 보관된 상황을 확인할 수 있는 상차 전 보관 상태와 상차 후 폐기물이 반출되고 존재하지 않는 상황을 확인할 수 있는 전, 후 사진촬영 했는가.
			사진촬영 적정여부	○ 전, 후 사진촬영은 전과 후가 동일 장소로 확인비교 될 수 있도록 같은 위치에서 촬영 했는가.
검측 방법	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등	층, 실명
				검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과		검측결과
모든 실별	19	시공 전, 후 사진촬영	○ 해체전과 후가 비교될 수 있는 사진 촬영 했는가.
	20	내부 집기류 반출	○ 작업장 내부에 있는 이동이 가능한 모든 집기류는 밖으로 이동했는가.
특기사항

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등	층, 실명
				검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
모든 실별	21	1차 창문, 문, 개구부, 밀폐 및 냉난방기 등 보양	○음압유지확인방법 중 비닐이 쪼그라드 는 것 확인위해 외부 바람영향을 받지 않 도록 모든 창문과 문, 개구부 등 밀폐했는가.
			○ 냉난방기. 가전재품 등 보양했는가.
	22	바닥 비닐보양 (학교 2겹) <2겹은 권장사항>	○바닥은 비닐두께0.15mm이상 1겹 보양 하고, 벽 쪽으로 20~30cm 올라가도록 했는가.
			○겹침 부 테이프 등 붙여 틈새 없도록 했는가.
	23	벽 비닐보양 (학교 2겹) <2겹은 권장사항>	○벽은 비닐두께0.08mm이상 1겹 했는가.
			○겹침 부 테이프 등 붙여 틈새 없도록 했는가.
	24	감시창 설치	○발주자(소유주), 감리 원, 관리감독자 등 작업 과정을 외부에서 확인할 수 있도록 투명재질로 설치했는가.
모든 실별 또는 인접장소	25	위생설비	○모든 실 입구에 탈의실⇨샤워실⇨갱의실 ⇨작업장순서로 연결설치 했는가.
			○작업장입구가 협소 탈의실, 샤워실, 갱의실을 인접장소에 설치했는가.
		샤워 실 구비장비 등	○샤워 실에 냉‧온수기, 샤워기, 집수 조, 배수여과장치, 비누, 타올 등 구비했는가.
모든 실별		갱의 실 별도설치	○작업장 입구 협소하여 갱의 실만 별도 모든 작업장 출입구와 연결 설치했는가.
			○ 갱의실에 개보호구 폐기함 갖추었는가.
모든 실별	26	작업대 설치(틀비계 등)	○강관틀비계(이동식) 등 사용 안전난간 설치 작업대 설치했는가.
			○ 기타 우마 등 작업대 설치했는가.
			○천장 높이3.7m이상 경우 수평비계 설치 작업발판 설치했는가.
	27	음압 기설치	○작업장 밀폐 공간 체적 비례 음압을 유지할 수 있는 충분한 배기용량가진 음압 기 설치했는가.
특기사항

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등	층, 실명
				검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
모든 실별	28	음압유지 확인	○음압 기 가동 보양비닐이 안쪽으로 쪼그라드는 것을 확인했는가.
			○작업장 밖 입구에 설치된 위생설비 (3단셋트)입구 또는 갱의 실 입구에서 연기를 분무 연기 흐름이 위생설비를 통해 작업장 내부로 들어가는지 확인했는가.
			○ 음압기록 장치를 가동 작업시작 때부터 농도측정완료 시점까지 -0.508mmH₂O 유지하는지 확인했는가.
	29	습윤 작업(습식)	○제거 전 물 또는 습윤 재사용 석면 자재가 젖을 정도로 습윤 작업 했는가.
			○제거 후 포장 전 습윤 작업 했는가.
	30	못 및 석면자재 제거	○고정 못 형태에 맞는 공구 등사용 깨뜨리지 않고 제거했는가.
	31	해체석면자재 포장 밀봉	○두께0.15mm이상 비닐시트나 비닐 백 으로 1겹 또는 불 침투 포대 등사용 1차 포장 테이프로 밀봉했는가.
	32	폐기물 포장 각 더미 표면 청소 <밖으로 가지고 나오기 전>	○작업장 내부에서 포장된 폐기물더미를 밖으로 이동하기 전 포장표면을 젖은 걸레 또는 진공청소기 등 사용 오염물질을 청소 제거 후 작업장 밖으로 이동했는가.
	33	장비, 공구, 작업대 등 청소 <밖으로 가지고 나오기 전>	○작업장 내부에서 작업 중 사용한 장비, 작업대, 공구 등 밖으로 이동하기 전 젖은 걸레 또는 진공청소기 등 이용 오염물질 청소 제거 후 작업장 밖으로 이동했는가.
	34	밀폐용 바닥, 벽 보양 비닐 청소	○작업장 밀폐용으로 사용한 바닥, 벽 보양 비닐을 젖은 걸레 또는 진공청소기 사용 오염 물질을 청소했는가.
	35	천장틀(엠바) 표면 및 상부(홈) 청소	○석면자재가 부착되어 있던 천장 틀(엠바) 표면을 젖은 걸레 또는 진공청소기 사용 청소 완전제거 했는가.
			○석면자재가 부착되어 있던 천장 틀(엠바) 상부의 홈을 젖은 걸레 또는 진공청소기 사용 먼지(분진)나 부스러기(잔재 물)가 없도록 청소 완전제거 했는가.
특기사항

1. 석면텍스 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등	층, 실명
				검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
모든 실별	36	천장틀(엠바) 철거	○ 천장 틀(엠바) 철거를 석면자재 제거작업이 완료된 이후 작업장의 밀폐보양시설이 정상적으로 유지되고 음압기가 정상적으로 가동 음압유지 상태에서 철거 했는가.
	37	농도측정 시작부터 완료시점 까지 밀폐 유지 및 음압 기 가동	○ 청소작업까지 완료 된 이후 작업장의 밀폐 보양시설이 정상적으로 유지되고 농도측정 시작부터 완료시점까지 음압기가 정상적으로 가동 음압유지 했는가.
	38	개인보호구, 걸레 등 폐기 및 포장	○ 작업장에서 밖으로 나오려는 경우 석면에 오염된 1회용 개인보호구 작업복, 장갑, 마스크 필터, 청소용 걸레 등 전용 갱의 실에서 벗어 폐기 했는가.
			○작업복, 장갑, 필터 등 1회용 보호구 두께 0.15mm이상 비닐용기 또는 불 침투 포대 등에 넣어 밀봉 포장 했는가.
	39	보양비닐 제거 및 포장	○현장책임자, 감리원 등이 농도측정 분석결과 를 확인 배출허용기준 이하인 것을 확인하고 작업장 밀폐보양 비닐시트를 제거했는가.
			○밀폐용으로 사용된 벽, 바닥 비닐시트는 재사용 하지 않고 두께0.15mm이상 비닐 용기 또는 불 침투성 마대 등에 넣어 밀봉 포장 했는가.
	40	잔재 물청소, 잔재 물 조사, 잔재 물 조사표 작성, 잔재 물 조사 사진대장	○실 내부에 부스러기나 먼지(분진)가 퇴적 될 가능성이 있는 모든 부위를 젖은 걸레 또는 진공청소기 등으로 청소 제거했는가.
			○잔재 물청소 이후 발주자(책임자), 감리 원, 해체업자 책임자 3자가 입회 모든 부위 잔재 물 조사 했는가.
			○ 잔재 물 조사표를 작성 조사내용을 기록하고 발주자(책임자), 감리 원, 해체업자 책임자 각각 서명날인 했는가.
			○ 모든 잔재 물 조사부위에 대하여 사진촬영 하고 사진대장을 작성 했는가.
특기사항

2. 석면비산정도측정 체크리스트											2018년 월 일
체크 범례		[O 적합] [△ 미비] [× 부적합] [- 해당 없음]
【환경부 고시 제2012-79호】제4조(시료채취 지점 선정 기준)					건물 명	00 동
					층, 실
검측 방법	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등			검측결과	검측결과		검측결과	검측결과		검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
모든 실별	1	위생설비 입구	○작업장 밖 입구에 3단계 설치한 탈의실 에서 거리1m이내에서 측정했는가.
		갱의 실 입구	○작업장 밖 입구에 설치한 갱의 실 입구 1m이내에서 측정했는가.
	2	음압 기 배출구	○설치한 모든 음압 기 배출구 0.3~1m이내 에서 측정했는가.
	3	폐기물 반출 구	○작업장 내부에서 밖으로 폐기물 가지고 나오는 곳 1m이내에서 측정했는가.
일 1회	4	작업장 주변	○작업장 주변외부공간에서(1개 이상) 측정 했는가.			오전[ 개] / 오후[ 개]
일 1회	5	부지경계	○ 부지 또는 건축물 주변경계에서 4개소 이상 측정했는가. (풍향 등 고려 가능한 한 오전2개소, 오후 2개소측정)			오전[ 개] / 오후[ 개]
모든 보관지점	6	폐기물보관지점	○개별사업장으로 작업이 일시 중단되어 작업이 없는 날 사업장에 폐기물이 보관된 경우 보관지점에 측정했는가.			측정 위치 :
모든 측정지점	7	측정지점 사진촬영	○ 측정 상황을 확인할 수 있는 모든 시료채취 과정을 사진촬영 했는가.
				건물 명
				층, 실
구 분	연번	공 종	내 용			검측결과	검측결과		검측결과	검측결과		검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
모든 실별	1	위생설비 입구	○작업장 밖 입구에 3단계 설치한곳 탈의실 에서 거리1m이내에서 측정했는가.
		갱의 실 입구	○설치한 갱의 실 입구 1m이내에서 측정 했는가.
	2	음압 기 배출구	○설치한 모든 음압 기 배출구 0.3~1m이내 에서 측정했는가.
	3	폐기물 반출 구	○작업장 내부에서 밖으로 폐기물 가지고 나오는 곳 1m이내에서 측정했는가.
특기사항

3. 석면농도측정 체크리스트										2018년 월 일
체크 범례		[O 적합] [△ 미비] [× 부적합] [- 해당 없음]
【고용노동부 고시 제2015-19호】 제9조(측정방법), 제10조(시료채취 수)				건물 명	00 동
				층, 실
구 분	연번	공 종	내 용		검측결과	검측결과		검측결과	검측결과		검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
모든 실별	1	시료 채취	○실별로 청소작업까지 완료된 후 즉시 농도측정을 실시했는가.
			○실별로 밀폐 공간 바닥면적 크기별 최소 시료채취 수 이상 시료채취 했는가.
모든 실별	2	농도측정 전, 중 확인	○ 청소작업까지 완료 된 이후 작업장의 밀폐 보양시설이 정상적으로 유지되고 농도측정 시작부터 완료시점까지 음압기가 정상적으로 가동 음압유지 상태에서 측정 했는가.
			○ 작업계획서 상 작업 대상인 석면이 함유된 물질의 종류와 위치를 확인하여 완전히 제거 된 상태 확인했는가.
			○작업장 바닥 등 표면에 제거대상 물질의 조각, 육안으로 보이는 부스러기와 표면 에 퇴적된 먼지 등 잔재물(殘滓物)이 존재 하지 않는 상태 확인했는가.
			○작업장 바닥이 젖어 있거나 물이 고여 있지 않는 상태 확인했는가.
			○폐기물 등 밀폐 공간 내에 존재하지 않고 모두 반출된 상태 확인했는가.
			○밀폐막이 손상되지 않고 외부로부터 작업장이 차폐된 상태 확인했는가.
			○공기는 건조한 상태를 유지하고, 송풍기 등을 이용하여 석면이 제거된 표면, 먼지가 침전될 수 있는 작업장 표면, 시료채취 위치 주변 등 침전된 분진을 충분히 비산(飛散)시킨 후 시료 채취 했는가.
모든 측정지점	3	측정과정 사진촬영	○ 측정과정과 음압유지상태 상황을 확인할 수 있는 모든 시료채취과정을 사진촬영 했는가.
			○ 농도측정 전과 중에 확인 및 준수사항의 이행 상황을 확인할 수 있는 모든 이행 과정을 사진촬영 했는가.
특기사항

계산 예: = 밀폐면적(A, ㎡) 1/3 -1 (소수점 이하 버림)
작업장별 각각 밀폐공간의 바닥면적 크기별 최소 시료 채취 수
밀폐 공간 바닥면적	산 식	버리는 수	최소 시료 수
8 ~ 26.99㎡ 까지	26.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 2.99	1.99	1
27 ~ 63.99㎡ 까지	63.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 3.99	1.99	2
64 ~ 124.99㎡ 까지	124.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 4.99	1.99	3
125 ~ 215.99㎡ 까지	215.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 5.99	1.99	4
216 ~ 342.99 까지	342.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 6.99	1.99	5
343 ~ 511.99㎡ 까지	511.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 7.99	1.99	6
512 ~ 728.99㎡ 까지	728.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 8.99	1.99	7
729 ~ 998.99㎡ 까지	998[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 9.99	1.99	8
999~1,330.99㎡ 까지	1,330.99[eqn: X ^{Y}](1÷3) = 10.99	1.99	9
“각각[各各]”이란 저마다 다 따로따로를 말한다. 특기사항 : 계산식에 의하여 8제곱미터이하는 측정하지 아니한다. 단, 구멍을 뚫거나 긁어내는 작업, 깨거나 톱질하는 작업 등 1개 이상 시료채취 하여야한다.